福建省肿瘤医院采购调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目：医院不间断电源项目 |
| 2 | 调研报名时间： 2026 年9月28日至10月9日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2026 年10月 14日 15:00 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名 文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼三楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话：0591-62002097、83660063-8822、83660063-8279

联系人： 钱工、郑工

第二部分 具体要求

- 采购内容

| 合同包 | 名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | - 医院不间断电源项目 | - 1项 | - 55 |

- 二、技术功能及服务要求

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 1.蓄电池节数不少于224节，采用胶体蓄电池，容量为12V200Ah，蓄电池在环境温度25℃浮充运行条件下，在85%放电深度情况下放电次数不小于600次。蓄电池在遇到明火情况下，不发生爆炸。 2.当蓄电池环境温度在-10℃~+50℃条件下，其性能指标满足正常使用要求。 3.电解液浓度≤1.28。 4.蓄电池自放电率每月不大于2％。 5.蓄电池内阻值每组内各只电池之间偏差范围小于10。 6.蓄电池采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 7.蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。 8.外壳材料：采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。 9.蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。 10.蓄电池极板与极性标志一致。正、负极端子便于用螺栓连接。 11.蓄电池的外观无裂纹、变形及污点。 12.蓄电池的连接线采用柔性直流阻燃电缆，耐压>1000V。 13.蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。 14.蓄电池使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa-49kPa范围内。 15.蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。 16.蓄电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不出现异常。 17.蓄电池的密封反应效率不低于95％。 18.蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观无明显变形及渗液。 19.蓄电池在-30℃和65℃时封口剂无裂纹及溢流。 20.蓄电池的组合安装具备抗7级地震能力。 21.蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。 22.提供7套32节电池一组的支架式电池箱、内部配有电池开关到电池的连接线。 23.提供的支架式电池箱能承受蓄电池重量和抗7度地震的能力，保证电池间连线不中断，单体不破裂。支架具有维护、检查、搬动蓄电池方便的特点，具有防锈、防腐、耐酸的能力。 24.胶体蓄电池节数不少于224节，重量不得低于60公斤，电池内不得参杂有玻璃，沙子等物质影响电池质量和放电时间。 25.采用高品质设计寿命十年以上的胶体蓄电池。 |

三、其他要求

1、本项目报价需包含设备运输、安装及调试等上门服务。提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在所报价格内。

2、本项目UPS电池应具备兼容性；符合国家标准及业行标准：GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS） 第1部分：安全要求》。GB/T 14715-2017《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》。YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）等，保障其在实际应用中的可靠性和安全性。

3、本项目售后服务要求，所有设备必须提供三年保修，设备必须7×24小时免费上门维护，如有故障电话后2小时内须指派专业技术人员到达现场解决故障。

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）、参与人员授权等相关授权、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）。

- 采购调研会时提交相关材料纸质胶装1正3副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

2.1、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

2.2、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标案例；

3、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

4、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

5、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟内（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.cn，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日